## 变更记录
变更记录
序号 | 变更内容 | 变更日期 | 版本号 | 变更人员
1 | 历史版本 |  | V1,1
2 | 更改SOH 精度 | 0628 | V1.2
3 | 调整信号地址 | 0628 | V1.2
4 | 组当前故障，01从无故障调整为有故障 | 0628 | V1.2
5 | 更改绝缘电阻极性值描述 | 0628 | V1.2

## 协议内容
变量类别 | 功能码 | 信号名 | 地址 （十进制） | 长度 | 起始位 | 结束位 | 值描述 | 精度 | 偏移量 | 单位 | 数据范围 | 信号名
控制指令信息 | 06H | 心跳信号(写） | 1 | 8 | 0 | 7 | PMS向这个地址写入一个值。如果在30秒内写入了相同的值，或者BMS没有从PMS接收到心跳信号，则BMS报告通信失败。通信失败为三级报警
|  | 上下电指令 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0: 高压下电 1：放电高压上电 2：充电高压上电 |  |  |  |  | HVPwr_OnOff_Cmd
|  | 复位/关机/消音信号 |  | 2 | 2 | 3 | 0: 无效 1: 复位清除所有三级报警 2: 关机 3:消音 |  |  |  |  | Rest_PwrOff_Sile
|  | 急停报警 |  | 1 | 4 | 4 | 0: 正常 1：急停 |  |  |  |  | Emer_StopAlarm
请求指令信息 | 03H | Modbus协议版本 | 20 | 16 | 0 | 15 | 例如值为：0x0124，表示版本号V01.24 | 1 | 0
|  | 心跳信号(读） | 21 | 8 | 0 | 8 | PMS每读一次，心跳信号加1,0-255 | 1 | 0
|  | 高压下电请求 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0：高压下电请求无效 1：高压下电请求有效 | 1 | 0 |  |  | BMU_HVOFF_Heat_Req
|  | 充电加热请求 |  | 1 | 1 | 1 | 0：充电加热请求无效 1：充电加热请求有效 | 1 | 0
|  | 充电需求电压 | 23 | 16 | 0 | 15 | 仅在充电和充电加热时有效，其他状态发0 | 0.1 | 0 | V |  | Sc_CHRG_DCChrgVolt_Request
|  | 充电需求电流 | 24 | 16 | 0 | 15 | 仅在充电和充电加热时有效，其他状态发0 | 0.1 | 0 | A |  | Sc_CHRG_DCChrgCurr_Request
|  | 最大允许放电电压 | 25 | 16 | 0 | 15 |  | 0.1 | 0 | V |  | BMU_BatVolt
|  | 最大允许放电电流 | 26 | 16 | 0 | 15 |  | 0.1 | 0 | A |  | BMU_MaxInstanDisCurnt
组总体状态 | 03H | 系统运行状态 | 27 | 8 | 0 | 7 | 0：无效；1：自检；2：放电；3：充电；4：充电完成；5：急停；6：系统保护；7：充电保护；8：放电保护；9：静置；10：关机；11：待机；12：预充；13：充电加热 14：簇上电中 15：簇压均衡中 | 1 | 0 |  |  | BMU_RunState
|  | 设备序号 | 28 | 8 | 0 | 7 | 设备序号从1开始 | 1 | 0 |  |  | BMU_DeviceNum
|  | 电池簇数量 | 29 | 4 | 0 | 3 | 组内所有工作簇数 | 1 | 0 |  |  | BMU_FailInfo
|  | 组当前最大报警等级 |  | 2 | 4 | 5 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警。BGMU本身当前最大报警等级 | 1 | 0
|  | 组当前故障 |  | 1 | 6 | 6 | 0：无故障 1：有故障 | 1 | 0
|  | 绝缘电阻极性 |  | 1 | 7 | 7 | 0：负对地绝缘电阻小 1：正对地绝缘电阻小 | 1 | 0
|  | 组当前报警数量 | 30 | 8 | 0 | 7 | 组当前报警数量 | 1 | 0 |  |  | BMU_WarningNum
|  | 组当前故障数量 | 31 | 8 | 0 | 7 | 组当前故障数量 | 1 | 0 |  |  | BMU_FaultNum
|  | SOC | 32 | 16 | 0 | 15 | 所有簇当中的最低SOC | 0.1 | 0 |  |  | BMU_SysSOC_Dis
|  | SOH | 33 | 16 | 0 | 15 | 所有簇当中的最低SOH | 1 | 0 |  |  | BMU_SysSOH
|  | 总充电电量 | 34 | 16 | 0 | 15 | 所有簇的总充电量的累加和（产品生命周期内） | 1 | 0 |  |  | BMU_AccChrg Power
|  | 总放电电量 | 35 | 16 | 0 | 15 | 所有簇的总放电量的累加和（产品生命周期内） | 1 | 0 |  |  | BMU_AccDischrg Power
|  | 绝缘值 | 36 | 16 | 0 | 15 | 整组最小绝缘值 | 1 | 0 | KΩ |  | BMU_SysInsRes
电池组当前状态 |  | 充放电正继电器状态 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0：断开；1：闭合 | 1 | 0 |  |  | BMU_RelayState
|  | 充放电负继电器状态 |  | 1 | 1 | 1 | 0：断开；1：闭合 | 1 | 0
|  | 预充继电器状态 |  | 1 | 2 | 2 | 0：断开；1：闭合 | 1 | 0
|  | 均衡继电器状态 |  | 1 | 3 | 3 | 0：断开；1：闭合 | 1 | 0
|  | 加热继电器状态 |  | 1 | 4 | 4 | 0：断开；1：闭合 | 1 | 0
|  | 充电枪插枪状态 |  | 1 | 5 | 5 | 0：未插入；1：插入 | 1 | 0
|  | 组温差值 | 38 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 | ℃ |  | BMU_SysTempDiff
|  | 环境温度 | 39 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | -40 | ℃ |  | BMU_AmbientTemp
电流情况 |  | 组电流值 | 40 | 16 | 0 | 15 | 负值为充电，正值为放电。所有簇的总电流 | 0.1 | -3000 | A |  | BMU_Current_U16
|  | 簇1 电流 | 41 | 16 | 0 | 15 |  | 0.1 | -3000 | A |  | GiICAN_BCU_SysCurr_U16[0]
|  | 簇2 电流 | 42 | 16 | 0 | 15 |  | 0.1 | -3000 | A |  | GiICAN_BCU_SysCurr_U16[1]
|  | 簇3 电流 | 43 | 16 | 0 | 15 |  | 0.1 | -3000 | A |  | GiICAN_BCU_SysCurr_U16[2]
|  | 簇4 电流 | 44 | 16 | 0 | 15 | [5 empty] | GiICAN_BCU_SysCurr_U16[3]
|  | 簇5 电流 | 45 | 16 | 0 | 15 | [5 empty] | GiICAN_BCU_SysCurr_U16[4]
电压情况 |  | 压差值 | 46 | 16 | 0 | 15 | 该组中所有电池的压差值 | 1 | 0 | mv |  | BMU_SysVoltDiff
|  | 输入电压值 | 47 | 16 | 0 | 15 |  | 0.1 | 0 | V |  | BMU_Volt_Input
|  | 输出电压值 | 48 | 16 | 0 | 15 |  | 0.1 | 0 | V |  | BMU_BatVolt
|  | 簇1 电压 | 49 | 16 | 0 | 15 |  | 0.1 | 0 | V |  | GiICAN_BCU_SysHVoltage[0]
|  | 簇2 电压 | 50 | 16 | 0 | 15 |  | 0.1 | 0 | V |  | GiICAN_BCU_SysHVoltage[1]
|  | 簇3 电压 | 51 | 16 | 0 | 15 | [5 empty] | GiICAN_BCU_SysHVoltage[2]
|  | 簇4 电压 | 52 | 16 | 0 | 15 | [5 empty] | GiICAN_BCU_SysHVoltage[3]
|  | 簇5 电压 | 53 | 16 | 0 | 15 | [5 empty] | GiICAN_BCU_SysHVoltage[4]
单体电压 |  | 簇1最大单体电压值 | 54 | 16 | 0 | 15 |  | 1 | 0 | mv |  | GiICAN_BCU_SysCellVoltMax[0]
|  | 簇1最大单体电压箱号 | 55 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMax_BSUadd[0]
|  | 簇1最大单体电压编号 | 56 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMax_Code[0]
|  | 簇2最大单体电压值 | 57 | 16 | 0 | 15 |  | 1 | 0 | mv |  | GiICAN_BCU_SysCellVoltMax[1]
|  | 簇2最大单体电压箱号 | 58 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMax_BSUadd[1]
|  | 簇2最大单体电压编号 | 59 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMax_Code[1]
|  | 簇3最大单体电压值 | 60 | 16 | 0 | 15 |  | 1 | 0 | mv |  | GiICAN_BCU_SysCellVoltMax[2]
|  | 簇3最大单体电压箱号 | 61 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMax_BSUadd[2]
|  | 簇3最大单体电压编号 | 62 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMax_Code[2]
|  | 簇4最大单体电压值 | 63 | 16 | 0 | 15 |  | 1 | 0 | mv |  | GiICAN_BCU_SysCellVoltMax[3]
|  | 簇3最大单体电压箱号 | 64 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMax_BSUadd[3]
|  | 簇4最大单体电压编号 | 65 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMax_Code[3]
|  | 簇5最大单体电压值 | 66 | 16 | 0 | 15 |  | 1 | 0 | mv |  | GiICAN_BCU_SysCellVoltMax[4]
|  | 簇3最大单体电压箱号 | 67 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMax_BSUadd[4]
|  | 簇5最大单体电压编号 | 68 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMax_Code[4]
|  | 簇1最小单体电压值 | 69 | 16 | 0 | 15 |  | 1 | 0 | mv |  | GiICAN_BCU_SysCellVoltMin[0]
|  | 簇1最小单体电压箱号 | 70 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMin_BSUadd[0]
|  | 簇1最小单体电压编号 | 71 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMin_Code[0]
|  | 簇2最小单体电压值 | 72 | 16 | 0 | 15 |  | 1 | 0 | mv |  | GiICAN_BCU_SysCellVoltMin[1]
|  | 簇2最小单体电压箱号 | 73 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMin_BSUadd[1]
|  | 簇2最小单体电压编号 | 74 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMin_Code[1]
|  | 簇3最小单体电压值 | 75 | 16 | 0 | 15 |  | 1 | 0 | mv |  | GiICAN_BCU_SysCellVoltMin[2]
|  | 簇3最小单体电压箱号 | 76 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMin_BSUadd[2]
|  | 簇3最小单体电压编号 | 77 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMin_Code[2]
|  | 簇4最小单体电压值 | 78 | 16 | 0 | 15 |  | 1 | 0 | mv |  | GiICAN_BCU_SysCellVoltMin[3]
|  | 簇4最小单体电压箱号 | 79 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMin_BSUadd[3]
|  | 簇4最小单体电压编号 | 80 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMin_Code[3]
|  | 簇5最小单体电压值 | 81 | 16 | 0 | 15 |  | 1 | 0 | mv |  | GiICAN_BCU_SysCellVoltMin[4]
|  | 簇5最小单体电压箱号 | 82 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMin_BSUadd[4]
|  | 簇5最小单体电压编号 | 83 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysVMin_Code[4]
单体温度 |  | 簇1最大单体温度值 | 84 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 | -40 | ℃ | GiICAN_BCU_SysTempMax_U16[0]
|  | 簇1最大单体温度箱号 | 85 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMax_BSUadd[0]
|  | 簇1最大单体温度编号 | 86 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMax_Code[0]
|  | 簇2最大单体温度值 | 87 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 | -40 | ℃ | GiICAN_BCU_SysTempMax_U16[1]
|  | 簇2最大单体温度箱号 | 88 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMax_BSUadd[1]
|  | 簇2最大单体温度编号 | 89 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMax_Code[1]
|  | 簇3最大单体温度值 | 90 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 | -40 | ℃ | GiICAN_BCU_SysTempMax_U16[2]
|  | 簇3最大单体温度箱号 | 91 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMax_BSUadd[2]
|  | 簇3最大单体温度编号 | 92 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMax_Code[2]
|  | 簇4最大单体温度值 | 93 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 | -40 | ℃ | GiICAN_BCU_SysTempMax_U16[3]
|  | 簇4最大单体温度箱号 | 94 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMax_BSUadd[3]
|  | 簇4最大单体温度编号 | 95 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMax_Code[3]
|  | 簇5最大单体温度值 | 96 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 | -40 | ℃ | GiICAN_BCU_SysTempMax_U16[4]
|  | 簇5最大单体温度箱号 | 97 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMax_BSUadd[4]
|  | 簇5最大单体温度编号 | 98 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMax_Code[4]
|  | 簇1最小单体温度值 | 99 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 | -40 | ℃ | GiICAN_BCU_SysTempMin_U16[0]
|  | 簇1最小单体温度箱号 | 100 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMin_BSUadd[0]
|  | 簇1最小单体温度编号 | 101 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMin_Code[0]
|  | 簇2最小单体温度值 | 102 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 | -40 | ℃ | GiICAN_BCU_SysTempMin_U16[1]
|  | 簇2最小单体温度箱号 | 103 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMin_BSUadd[1]
|  | 簇2最小单体温度编号 | 104 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMin_Code[1]
|  | 簇3最小单体温度值 | 105 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 | -40 | ℃ | GiICAN_BCU_SysTempMin_U16[2]
|  | 簇3最小单体温度箱号 | 106 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMin_BSUadd[2]
|  | 簇3最小单体温度编号 | 107 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMin_Code[2]
|  | 簇4最小单体温度值 | 108 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 | -40 | ℃ | GiICAN_BCU_SysTempMin_U16[3]
|  | 簇4最小单体温度箱号 | 109 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMin_BSUadd[3]
|  | 簇4最小单体温度编号 | 110 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMin_Code[3]
|  | 簇5最小单体温度值 | 111 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 | -40 | ℃ | GiICAN_BCU_SysTempMin_U16[4]
|  | 簇5最小单体温度箱号 | 112 | 8 | 0 | 7 |  | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMin_BSUadd[4]
|  | 簇5最小单体温度编号 | 113 | 8 | 0 | 7 | 需定位簇号、箱号、位置编号 | 1 | 0 |  |  | GiICAN_BCU_SysTMin_Code[4]
|  | 簇1报警 | 114 | 2 | 0 | 1 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0 |  |  | BMU_BCU_WarningState
|  | 簇2报警 |  | 2 | 2 | 3 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇3报警 |  | 2 | 4 | 5 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇4报警 |  | 2 | 6 | 7 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 压差报警 | 115 | 2 | 0 | 1 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 | 1 | 0 |  |  | BMU_WarningInfo1
|  | 预充报警 |  | 1 | 2 | 2 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇上电失败报警 |  | 1 | 3 | 3 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 绝缘报警 |  | 1 | 4 | 4 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 充电过流报警 |  | 1 | 5 | 5 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 放电过流报警 |  | 1 | 6 | 6 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇充电加热失败报警 |  | 1 | 7 | 7 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇通信失败报警 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0 |  |  | BMU_WarningInfo2
|  | 与PMS/EMS通讯丢失 |  | 1 | 1 | 1 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 保护功能故障报警 |  | 1 | 2 | 2 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 电池包一致性故障 |  | 1 | 3 | 3 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 急停故障 |  | 1 | 4 | 4 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 充电故障 |  | 1 | 5 | 5 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇1 电池过放 | 117 | 2 | 0 | 1 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0 |  |  | BMU_BCU_CellVolt_LowWarning
|  | 簇2 电池过放 |  | 2 | 2 | 3 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇3 电池过放 |  | 2 | 4 | 5 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇4 电池过放 |  | 2 | 6 | 7 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇1 电池过充 | 118 | 2 | 0 | 1 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0 |  |  | BMU_BCU_CellVolt_HighWarning
|  | 簇2 电池过充 |  | 2 | 2 | 3 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇3 电池过充 |  | 2 | 4 | 5 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇4 电池过充 |  | 2 | 6 | 7 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇1 SOC过低报警 | 119 | 2 | 0 | 1 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0 |  |  | BMU_BCU_SOC_LowWarning
|  | 簇2 SOC过低报警 |  | 2 | 2 | 3 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇3 SOC过低报警 |  | 2 | 4 | 5 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇4 SOC过低报警 |  | 2 | 6 | 7 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇1 过温报警（充/放电） | 120 | 2 | 0 | 1 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0 |  |  | BMU_BCU_Temp_HighWarning
|  | 簇2 过温报警（充/放电） |  | 2 | 2 | 3 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇3 过温报警（充/放电） |  | 2 | 4 | 5 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇4 过温报警（充/放电） |  | 2 | 6 | 7 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
故障信息 |  | 簇1继电器故障 | 121 | 2 | 0 | 1 | 0：无报警 1：开路 2：粘连 3：预留 | 1 | 0 |  |  | BMU_BCU_ContactorFault
|  | 簇2继电器故障 |  | 2 | 2 | 3 | 0：无报警 1：开路 2：粘连 3：预留 | 1 | 0
|  | 簇3继电器故障 |  | 2 | 4 | 5 | 0：无报警 1：开路 2：粘连 3：预留 | 1 | 0
|  | 簇4继电器故障 |  | 2 | 6 | 7 | 0：无报警 1：开路 2：粘连 3：预留 | 1 | 0
|  | 簇1N 温度检测故障 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0 |  |  | BMU_BCU_TempDetectFault
|  | 簇2N 温度检测故障 |  | 1 | 1 | 1 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇3N 温度检测故障 |  | 1 | 2 | 2 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇4N 温度检测故障 |  | 1 | 3 | 3 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇1S 温度检测故障 |  | 1 | 4 | 4 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇2S 温度检测故障 |  | 1 | 5 | 5 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇3S 温度检测故障 |  | 1 | 6 | 6 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇4S 温度检测故障 |  | 1 | 7 | 7 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇1 高压互锁报警 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0 |  |  | BMU_BCU_HvilCellFault
|  | 簇2 高压互锁报警 |  | 1 | 1 | 1 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇3 高压互锁报警 |  | 1 | 2 | 2 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇4 高压互锁报警 |  | 1 | 3 | 3 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇1 电压检测故障 |  | 1 | 4 | 4 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇2 电压检测故障 |  | 1 | 5 | 5 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇3 电压检测故障 |  | 1 | 6 | 6 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇4 电压检测故障 |  | 1 | 7 | 7 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇1N 供电电压过高故障 | 124 | 2 | 0 | 1 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0 |  |  | BMU_BCU_SupplyOverFault
|  | 簇2N 供电电压过高故障 |  | 2 | 2 | 3 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇3N 供电电压过高故障 |  | 2 | 4 | 5 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇4N 供电电压过高故障 |  | 2 | 6 | 7 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇1N 供电电压过低故障 | 125 | 2 | 0 | 1 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0 |  |  | BMU_BCU_SupplyUnderFault
|  | 簇2N 供电电压过低故障 |  | 2 | 2 | 3 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇3N 供电电压过低故障 |  | 2 | 4 | 5 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇4N 供电电压过低故障 |  | 2 | 6 | 7 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇1S 供电电压过高故障 | 126 | 2 | 0 | 1 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0 |  |  | BMU_SBCU_SupplyOverFault
|  | 簇2S 供电电压过高故障 |  | 2 | 2 | 3 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇3S 供电电压过高故障 |  | 2 | 4 | 5 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇4S 供电电压过高故障 |  | 2 | 6 | 7 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇1S 供电电压过低故障 | 127 | 2 | 0 | 1 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0 |  |  | BMU_SBCU_SupplyUnderFault
|  | 簇2S 供电电压过低故障 |  | 2 | 2 | 3 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇3S 供电电压过低故障 |  | 2 | 4 | 5 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇4S 供电电压过低故障 |  | 2 | 6 | 7 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇1S 过高温报警（单体） | 128 | 1 | 0 | 0 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0 |  |  | BMU_SBCU_TempFault
|  | 簇2S 过高温报警（单体） |  | 1 | 1 | 1 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇3S 过高温报警（单体） |  | 1 | 2 | 2 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇4S 过高温报警（单体） |  | 1 | 3 | 3 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇1S 过高温报警（环境温度） |  | 1 | 4 | 4 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇2S 过高温报警（环境温度） |  | 1 | 5 | 5 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇3S 过高温报警（环境温度） |  | 1 | 6 | 6 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇4S 过高温报警（环境温度） |  | 1 | 7 | 7 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇5报警 | 129 | 2 | 0 | 1 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0 |  |  | \
|  | 簇5 电池过放 |  | 2 | 2 | 3 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0 |  |  | \
|  | 簇5 电池过充 |  | 2 | 4 | 5 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0 |  |  | \
|  | 簇5 SOC过低报警 |  | 2 | 6 | 7 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0 |  |  | \
|  | 簇5 过温报警（充/放电） | 130 | 2 | 0 | 1 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0 |  |  | \
|  | 簇5继电器故障 |  | 2 | 2 | 3 | 0：无报警 1：开路 2：粘连 3：预留 | 1 | 0 |  |  | \
|  | 簇5N 温度检测故障 |  | 1 | 4 | 4 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0 |  |  | \
|  | 簇5S 温度检测故障 |  | 1 | 5 | 5 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇5 充电故障 |  | 2 | 6 | 7 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0 |  |  | \
|  | 簇5 高压互锁报警 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇5 电压检测故障 |  | 1 | 1 | 1 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇5N 供电电压过高故障 |  | 2 | 2 | 3 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇5N 供电电压过低故障 |  | 2 | 4 | 5 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇5S 供电电压过高故障 |  | 2 | 6 | 7 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇5S 供电电压过低故障 | 132 | 2 | 0 | 1 | 0：无报警 1：一级报警 2：二级报警 3：三级报警 | 1 | 0
|  | 簇5S 过高温报警（单体） |  | 1 | 2 | 2 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
|  | 簇5S 过高温报警（环境温度） |  | 1 | 3 | 3 | 0：无报警 其它：报警启动（三级报警） | 1 | 0
预留 |  | 保留
保留
保留
保留